Toepassingsgebied

Onderhoudswerken en reparatie aan elektrische installaties.

Wat en hoe?

Pas het principe toe van de vitale vijf!

- Vrijschakelen

- Vergrendelen

- Meten

- Aarden en kortsluiten

- Afbakenen

1)	VRIJSCHAKELEN

Zorg dat de installatie waaraan gewerkt wordt volledig is uitgeschakeld.

De onderbreking moet duidelijk zichtbaar zijn

2)	VERGRENDELEN

    - Voorkom dat de installatie zonder meer terug kan ingeschakeld worden:

      - Uitnemen van de smeltzekering (of vergrendeling van de zekering)

Of:

      - Bericht bij schakelaar of afsluitorgaan, met verbod terug in te schakelen

3)	METEN

    - Doe een spanningstest op elke geleider die deel uitmaakt van
de afgeschakelde installatie:

      - resultaat moet telkens 0 Volt zijn.

      - het meettoestel moet voor dit doel ontworpen zijn

      - de werking van het toestel werd vooraf getest

4)	AARDEN & KORTSLUITEN

    - Aarden en kortsluiten van elke geleider van de uitgeschakelde
installatie

5)	AFBAKENEN

    - Breng isolerende afschermingsplaten, -doeken of andere
materialen aan om aanraking van onder spanning staande
en genaakbare delen van niet vrijgegeven installaties te
verhinderen

KUWAIT PETROLEUM NORTH WEST EUROPE

DOCUMENT TITLE:	De 5 vitale punten bij werken aan electrische installaties

DOCUMENT NUMBER:	KPNWE.WI.11.HSCO.024

REVIEW NUMBER: 	2

EFFECTIVE DATE:    	15 Dec 2020

NEXT REVIEW DATE:	15 Dec 2023

..

CONFIDENTIALITY:

The information contained in this document is confidential to Kuwait Petroleum International Ltd. Copyright © Kuwait Petroleum International Ltd.  Copying of this document in any format is not permitted without written permission from the management of Kuwait Petroleum International Ltd.

This document is reviewed and approved according to the released online Document Approval Flow

| Prepared by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| --- | --- | --- |
| Reviewed by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| Approved by: | QHSSE Manager | Patrick De Baere |

# *Access rights:	       Generally Accessible

Reviews Summary

| Review date | Review reference | Review details | Review version |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Dec 2017 |  |  | 0 |
| 01 Dec 2020 | -- | Periodic review - no changes | 1 |
| 15 Dec 2020 | -- | Periodic review- minor changes | 2 |