Anwendungsbereich

Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen.

Was und wie?

Wenden Sie das Prinzip der lebenswichtigen fünf Punkte an!

- Freischalten

- Verriegeln

- Messen

- Erden und Kurzschließen

- Abgrenzen

- Freischalten

- Schalten Sie die Anlage, an der gearbeitet wird, vollständig aus. Die Unterbrechung erfolgt vorzugsweise auf sichtbare Weise.

- Verriegeln

- Schützen Sie Ihre Anlage vor ungewolltem Einschalten:

- Mitteilung am Schalter oder Verriegelungselement mit dem Verbot, die Anlage wieder einzuschalten

			ODER

- Herausnehmen der Schmelzsicherung / Verriegeln der Sicherung

- Messen

- Unterziehen Sie jeden Leiter, der zur abgeschalteten Anlage gehört, einem Spannungstest.

- das Ergebnis muss stets 0 sein.

- das Messgerät muss auf den Verwendungszweck abgestimmt

- vorher auf den einwandfreien Betrieb geprüft worden sein.

- Erden und Kurzschließen

- Danach werden alle Leiter der ausgeschalteten Anlage geerdet und kurzgeschlossen.

- Abgrenzen

- Bringen Sie isolierende Abschirmungsplatten, -tücher oder sonstige Materialien an, um den Kontakt mit unter Spannung stehenden und zugänglichen Teilen nicht freigegebener Anlagen zu verhindern.

KUWAIT PETROLEUM NORTH WEST EUROPE

DOCUMENT TITLE:	Die fünf lebenswichtigen Punkte beim Arbeiten an elektrischen Anlagen

DOCUMENT NUMBER:	KPNWE.WI.11.HSCO.026

REVIEW NUMBER: 	2

EFFECTIVE DATE:    	15 Dec 2020

NEXT REVIEW DATE:	15 Dec 2023

..

CONFIDENTIALITY:

The information contained in this document is confidential to Kuwait Petroleum International Ltd. Copyright © Kuwait Petroleum International Ltd.  Copying of this document in any format is not permitted without written permission from the management of Kuwait Petroleum International Ltd.

This document is reviewed and approved according to the released online Document Approval Flow

| Prepared by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| --- | --- | --- |
| Reviewed by: | Operational Assistant | An Cornelis |
| Approved by: | QHSSE Manager | Patrick De Baere |

# *Access rights:	       Generally Accessible

Reviews Summary

| Review date | Review reference | Review details | Review version |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 Dec 2017 |  |  | 0 |
| 01 Dec 2020 | -- | Periodic review - no changes | 1 |
| 15 Dec 2020 | -- | Periodic review- minor changes | 2 |